## Slide 1: Chapitre troix: Production éolienne

## Slide 2
1. Aérogénérateur
Un aérogénérateur, plus couramment appelé éolienne, est un dispositif qui transforme une partie de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique disponible sur un arbre de transmission puis en énergie électrique par l’intermédiaire d’une génératrice.
Selon leur puissance nominale, les éoliennes sont divisées en trois catégories:
Eoliennes de petite puissance : inférieure à 40 kW
Eoliennes de moyenne puissance : de 40 à quelques centaines de kW.
Eoliennes de forte puissance : supérieure à 1 MW. La figure illustre la correspondance taille-puissance des éoliennes.

## Slide 3
2. Tailles des aérogénérateurs
Avec le développement récent et les besoins de fournir des puissances croissantes au réseau, les constructeurs et les chercheurs mettent au point des éoliennes de plus en plus puissantes et donc plus grande en taille. Pour utiliser le maximum de la force du vent, on cherche a ce que l’hélice balaie une surface ou le vent est maximum. Pou cela les éoliennes sont très haut perchées pour ne pas subir les effets de sol qui freinent le vent.

## Slide 4
Tailles des diamètres des hélices en fonction de leurs tailles
Les plus grandes éoliennes commercialisées actuellement ont des diamètres d’hélices qui dépassent les 100m pour produire plus de 4.5MW.

## Slide 5
3. Intérêt de fonctionner à vitesse variable
Cette figure permet de présenter un ensemble de caractéristiques donnant la puissance disponible en fonction de la vitesse de rotation du générateur pour différentes vitesses de vent.
Puissance théorique disponible pour un type d'éolienne donné

## Slide 6
Au vu de ces caractéristiques, il apparaît clairement que si l’éolienne et par conséquent la génératrice fonctionne à vitesse fixe (par exemple 1600 tr/min sur la figure) les maxima théoriques des courbes de puissance ne sont pas exploités. Pour pouvoir optimiser le transfert de puissance et ainsi obtenir le maximum théorique pour chaque vitesse de vent, la machine devra pouvoir fonctionner entre 1100 et 1900 tr/min pour cet exemple

## Slide 7
4. Eoliennes à vitesse fixe
Les premières éoliennes commercialisées reposent sur l’utilisation d’une machine asynchrone à cage directement couplée sur le réseau électrique. Un multiplicateur de vitesse entraîne cette machine à une vitesse qui est maintenue approximativement constante grâce à un système mécanique d’orientation des pales. Une batterie de condensateurs est souvent associée pour compenser la puissance réactive nécessaire à la magnétisation de la machine asynchrone à cage.

## Slide 8
Machine asynchrone à cage d'écureuil
Les qualités de robustesse et de faible coût ainsi que l'absence de balais-collecteurs ou de contacts glissants sur des bagues rendent la MAS tout à fait appropriée pour l'utilisation dans les conditions parfois extrêmes que présente l'énergie éolienne. La caractéristique couple/vitesse d'une machine asynchrone à deux paires de pôles est donnée ci-dessous.

## Slide 9
Caractéristique couple/vitesse d'une machine asynchrone à 2 paires de pôles

## Slide 10
Pour assurer un fonctionnement stable du dispositif, la génératrice doit conserver une vitesse de rotation proche du synchronisme (point g=0), dans le cas de la caractéristique ci-dessus, la génératrice devra garder une vitesse comprise entre 1500 et 1600 trs/min.
Le dispositif le plus simple et le plus couramment utilisé consiste à coupler mécaniquement le rotor de la machine asynchrone à l'arbre de transmission de l'aérogénérateur par l'intermédiaire du multiplicateur de vitesse et à connecter directement le stator de la machine au réseau. La machine a un nombre de paire de pôles fixe et doit donc fonctionner sur une plage de vitesse très limitée (glissement inférieur à 2%).

## Slide 11
La fréquence étant imposée par le réseau, si le glissement devient trop important les courants statoriques de la machine augmentent et peuvent devenir destructeurs. La simplicité de la configuration de ce système (aucune interface entre le stator et le réseau et pas de contacts glissants) permet de limiter la maintenance sur la machine.
Ce type de convertisseur électromécanique est toutefois consommateur d'énergie réactive nécessaire à la magnétisation du rotor de la machine, ce qui détériore le facteur de puissance global du réseau. Celui-ci peut-être toutefois amélioré par l'adjonction de capacités représentées sur la figure suivante qui deviennent la seule source de puissance réactive dans le cas d'un fonctionnement autonome de l'éolienne.

## Slide 12
Connexion directe d'une machine asynchrone sur le réseau

## Slide 13
En cas de rafales de vent, on peut observer une variation rapide et importante de la puissance électrique générée. Cette configuration présente les inconvénients suivants :
Un dispositif consommateur d’énergie réactive nécessaire à la magnétisation de la machine asynchrone
Bruyant, à cause de la modification du système d'orientation des pales fortement sollicité
Variations fréquentes du couple mécanique à cause du mouvement des pales pour garder une vitesse constante, ce qui entraîne des variations rapides du courant dans le réseau.
Impossibilité de réglage de la puissance générée.

## Slide 14
5. Eoliennes à vitesse variable commandées par le stator
Les machines électriques qui sont couramment utilisées pour ce genre d’éoliennes, directement couplées au réseau, sont les machines asynchrone à cage et synchrone à aimants permanents. La machine asynchrone à cage est généralement couplée à la turbine via un multiplicateur de vitesse, tandis que la machine synchrone à aimants permanents peut être couplée aussi à la turbine à travers un multiplicateur ou couplée directement à la turbine si la machine comporte un grand nombre de pôles évitant ainsi le multiplicateur de vitesse.

## Slide 15
Le fonctionnement à vitesse variable de ces éoliennes est devenu possible grâce au développement des convertisseurs statiques et de leurs dispositifs de commande. En effet, deux convertisseurs statiques interfacés par un bus continu sont utilisés. La connexion de ces convertisseurs est réalisée au moyen de trois inductances de lissage permettant de réduire significativement les harmoniques de courant. Le premier convertisseur assure le contrôle de la puissance générée en agissant sur la vitesse du générateur. Ceci permet de limiter le système d’orientation des pales à une fonction de sécurité par grand vent. Le second permet avec une commande adéquate de délivrer des courants de fréquence fixe correspondant à celle du réseau, avec la possibilité de régler le facteur de puissance (puissance réactive). La puissance nominale de la machine détermine alors la puissance maximale que peut fournir l'éolienne.

## Slide 16
Fig. 10. : Eolienne à vitesse variable basée sur une machine (a) asynchrone à cage, (b) synchrone

## Slide 17
Malgré le fonctionnement à vitesse variable, cette technologie d’éoliennes présente plusieurs inconvénients :
Le dimensionnement des convertisseurs utilisés est effectué pour transiter la totalité de la puissance échangée entre la machine et le réseau,
Le dimensionnement des filtres est également réalisé pour transiter la puissance totale. Cela engendre des problèmes de conception, d’encombrement et également une répercussion sur le coût
L’augmentation des pertes des convertisseurs de puissance avec l’augmentation de la puissance des éoliennes, ce qui influe sur le rendement du système éolien et cela, sur la plage entière de fonctionnement

## Slide 18
6. Eolienne à vitesse variable à base de la Machine Asynchrone à Double Alimentation (MADA)
La Machine Asynchrone Doublement Alimentée (MADA, en Anglais DFIM: double Fed Induction Machine) a suscité un intérêt particulier surtout en tant que génératrice dans le domaine de l’énergie éolienne. Pour les éoliennes utilisant la MADA, le stator de celle-ci est directement couplé au réseau alors que son rotor est connecté au réseau à travers une interface composée de deux convertisseurs statiques (convertisseur coté machine dit CCM (en Anglais MSC :Machine Side Converter ) et un convertisseur coté réseau CCR (GSC :Grid Side Converter)).

## Slide 19
Eolienne à vitesse variable basée sur une machine asynchrone à double alimentation.

## Slide 20
La machine asynchrone classique (à cage) fonctionne en moteur en dessous de la vitesse de synchronisme (hypo synchronisme) et ne peut fonctionner en génératrice qu’au dessus de celle-ci (hyper synchronisme). Par contre, la MADA offre la possibilité de fonctionner dans les quatre quadrants (Fig. I.14). C'est-à-dire que ce n’est plus la vitesse de rotation qui définie le mode de fonctionnement en moteur ou en générateur.
Lors du fonctionnement de la MADA en moteur, la puissance Ps est fournie par le réseau au stator de cette dernière. Durant le mode hypo-synchrone (Fig. 14.a), où la vitesse de rotation est inférieure à celle du synchronisme, la puissance de glissement Pr transite à travers les deux convertisseurs pour être réinjectée au réseau. Pendant le mode hyper-synchrone (Fig. 14.b), le réseau fournit la puissance au stator et au rotor de la MADA.

## Slide 21
La puissance de glissement transite par les deux convertisseurs pour être absorbée par le rotor de la MADA entrainant par ceci un fonctionnement du moteur au dessus de la vitesse de synchronisme et le champ tournant induit par les enroulements rotoriques est alors en opposition de phase avec celui du stator.

## Slide 22
Fig.14 : Modes de fonctionnement de la MADA

## Slide 23
Les quadrants 3 et 4 sont intéressants pour une utilisation dans un système éolien. Lorsque la MADA fonctionne en génératrice, la turbine fournit une puissance mécanique Pm à la machine. En mode hypo-synchrone (Fig. 14.c), une partie de la puissance transitant par le stator est réabsorbée par le rotor. Par contre, en mode hyper-synchrone (Fig. 14.d), la totalité de la puissance mécanique fournie à la machine est transmise au réseau aux pertes près. Une partie de cette puissance correspondant à s/(1-s)Pm est transmise par l'intermédiaire du rotor.

## Slide 24
Avantage des éoliennes à base de la MADA
La variation de la vitesse acceptable pour un fonctionnement stable de la MADA est de +/-30 % (correspondant à la valeur du glissement s) autour de la vitesse de synchronisme; ceci va limiter la puissance circulant dans le circuit rotorique à (|s.Ps|). De ce fait, les convertisseurs statiques utilisés sont dimensionnés pour faire transiter uniquement la puissance de glissement; c'est à dire au maximum 30% de la puissance nominale de la machine.

## Slide 25
Par conséquent, les éoliennes à base de la MADA procurent ainsi plusieurs avantages :
Les convertisseurs statiques utilisés sont moins volumineux, moins coûteux, nécessitant ainsi un système de refroidissement moins lourd. Ils génèrent moins de perturbations comparativement aux convertisseurs utilisés pour les éoliennes à base de machine asynchrone à cage ou à aimant permanent
Les pertes liées aux convertisseurs statiques sont diminuées et le rendement du système de génération est amélioré,
Le dimensionnement des filtres est réduit et, de ce fait, leur coût s’en trouve amoindri,

## Slide 26
Le facteur de puissance peut être réglé car la génératrice peut être contrôlée pour fonctionner de façon similaire à un alternateur synchrone. En effet, les puissances active et réactive peuvent être contrôlées de façon indépendante grâce au convertisseur connecté au rotor de la MADA.

## Slide 27
EXTRA INFORMATION
Energie éolienne en Algérie :
La ressource éolienne en Algérie varie beaucoup d’un endroit à un autre et ceci est du à la diversité du climat et de la topologie. Notre pays est divisé en deux grandes zones géographiques :
- le Nord méditerranéen caractérisé par un littoral de 1200 km et un relief montagneux, représenté par deux chaines de l’atlas tellien et saharien. Entre elles s’intercalent des plaines et les hauts plateaux de climat continental. La vitesse du vent dans cette partie n’est pas très importante, on note cependant, l’existence de microclimats sur les sites côtiers d’Oran, Bejaia, Annaba, sur les hauts plateaux de Tiaret et El Kheiter ainsi que dans la région délimitée par Bejaia Nord et Biskra Sud.
- Le sud, caractérisé par un climat saharien. Cette région du pays connait des vitesses du vent plus élevées que le Nord, plus particulièrement le Sud Ouest avec des vitesses supérieures à 4 m/s et qui dépassent les 6 m/s dans la région d’Adrar.

## Slide 28
La ferme éolienne d’Adrar (10MW)
La ferme éolienne de Kabertene wilaya d’Adrar est une ferme de production d’électricité de puissance de 10 MW. Elle est destinée à renforcer le réseau de 30 kv existant d’adrar. Cette énergie est acheminée vers un poste MT 30 kv de livraison, puis injectée dans le réseau via des émergences. Deux cellules d’interconnexions seront réalisées dans le poste de la ferme éolienne pour permettre le couplage avec les deux cellules d’interconnexions équipées à installer dans le poste de transmission MT 30kv existant de Kabertene. Elle est constituée de 12 éoliennes type GAMESA G52 d’une puissance de 850 kW chacune

## Slide 29
Caractéristiques du site :
L’évolution des moyennes annuelles de la vitesse du vent tri-horaire du site d’Adrar montre une diminution de la vitesse moyenne durant la nuit et son augmentation durant la journée. Ainsi les données montrent que le site d’Adrar présente un potentiel éolien important du fait que le vent souffle à une vitesse relativement élevée pendant longtemps. En effet, le vent souffle à une vitesse supérieure à 5 m/s durant toute la journée et supérieure à 6 m/s pendant presque 10 heures (plus de 40% du temps) et cela seulement à 10 m du sol. La variation de la moyenne mensuelle de la vitesse du vent, montre que ce site présente un maximum de vitesse moyenne des vents pendant la période Février – Juillet, quant au minimum, il se produit durant la période hivernale. Ainsi, les données montre que le site d’Adrar est un site venté durant toute l’année, avec une vitesse moyenne annuelle autour e 6 m/s à 10 m du sol.

## Slide 30
Dans le cadre de la réalisation de la ferme éolienne de 10 MW et suite à l’annulation du site de Tindouf pour recevoir la ferme, étant donné l’état d’avancement des travaux avec les soumissionnaires, il a fallu trouver dans des délais très courts un site de remplacement.
L’observation des mesures effectuées par l’office National de la Météorologie (ONM) à montré que la région d’Adrar présente le meilleur potentiel éolien en Algérie, aussi, cette région présente pratiquement les mêmes conditions climatiques que Tindouf. Deux principaux critères ont caractérisés le choix des sites à savoir :
L’accessibilité ;
La proximité du réseau.

## Slide 31
Parametres | Unités | Valeurs
Puissance nominale (Pn) | kW | 850
Nombre de pales |  | 3
Surface balayée | m2 | 2124
Hauteur (h) | m | 55
Sens de rotation |  | Horaire
Vitesse de rotation | Tr/min | Variable 14.6 – 30.8
Rayon d’une pale | m | 26
Diamètre du rotor | m | 52
Matériau des pales |  | Epoxy fibre de verre renforcée
Poids des pales | T | 1.9
Tour type |  | Modulaire
Poids de la tour | T | 62
Poids de la nacelle | T | 23
Inertie (J) | Kg/m2 | 17.6
Coefficient du frottement visqueux (f) | N.m.s/rad | 1.9.10-3
Caractéristiques de la turbine éolienne Kabertène Adrar (Gamesa G52-850) :